
附件
连城县2025年度勘察设计质量检查项目问题清单

	序号
	项目名称
	建设单位
	设计单位
	勘察单位
	施工图设计存在的主要问题

	1
	年产9000吨地瓜系列食品生产线生产项目
	连城县薯大王食品有限公司
	福建省唯冠工程设计有限公司
	福建省龙岩工程勘察院
	建筑：1.总平：西侧E交1轴雨披突入道路，导致消防车道的净高不足，违反GB50016-2014（2018年版）第7.1.8条规定。

2.说明2.7条应为第58号令。

3.根据图04屋面1及图24大样6，本楼的建筑高度大于24m，说明2.5条建筑类别定性为多层建筑有误（福建省房屋建筑工程消防设计技术审查疑难问题解答（2025年版）第1.1.1条）。

4.未见上传经批准的总平面图。

结构：1.工业厂房楼面活载组合值系数不足0.8，不符合规定。

2.非上人屋面楼面活载0.5KPa可能不足，非上人屋面应按积水的可能深度确定屋面活荷载。

给排水：无

电气：1.电施11：线缆采用导管穿过建筑物外墙时，应采取止水措施，违反GB51348-2019，第8.3.7条。

2.电施08：集中电源箱应明确蓄电池种类，违反GB17945-2024，第5.7.6.1条。

暖通：车间一层配电间排风机设在防火隔墙上是否带防火阀应注明。

勘察：无

	2
	连城县托育综合服务中心项目
	连城县妇幼保健院
	福建省唯冠工程设计有限公司
	福建泉成勘察有限公司
	建筑：1.说明16.20条附图，门开启后通行净宽不足900mm。

2.各层平面图附注说明第2点，排水坡度不应小于1% ，GB55030-2022第4.6.3条。

3.图16无障碍厕所坐便器引用扶手套用图集为固定扶手，不满足无障碍通规GB55019-2021第 3.1.8 条规定。四层卫生间门内外高差大于15mm。

4.图J-14，2#3#楼梯出入口处室内外高差偏小，未见采取防止室外雨水侵入室内的措施。

5.四层A轴外屋面，核查排水坡度。

结构：雨篷、非上人屋面楼面活载0.5KPa可能不足，应按积水的可能深度确定屋面活荷载。

给排水：1.水施-12：第4轴左侧卫生间内，喷头间距不应小于1.8m；第C轴下方多处喷头受房间门内凹墙影响出现喷水空白区，违反GB50084-2017第7.1.2条。

2.水-05/16：预留厨房库房排水系统未明确水封的设置情况。

电气：1.电施25、30：线缆采用导管穿过建筑物外墙时，应采取止水措施，违反GB51348-2019，第8.3.7条。

2.电施22：泵房应明确钢制防潮防腐电缆桥架其钢板厚不应小于1.5mm。

3.电施46：光伏组件未设置高度不小于1800的遮拦或外护物以防人员触及。

暖通：地下室的送、排风竖井的间距太近，违反GB50736-2012-6.3.1-2。

勘察：现地面低于正负零零标高，无提出整平措施，材料要求、质量指标等。

	3
	机械设备深加工项目
	龙岩市淑睿贸易有限公司
	福建省唯冠工程设计有限公司
	福建省恒宇工程勘察院有限公司
	建筑：

1.说明（二）、10条及消防专篇说明中耐火等级与单体平面图表述不一致，请明确。（八）、1条采用无色玻璃与第5条采用安全玻璃不一致。

2.4#厂房一层13~14交J轴外墙C1227，核查4.500标高处上下层间实体墙高度。

3.4#厂房楼梯LT，核查在平台-2.700标高处净高。

4.4#厂房说明10.2条未见地下工程的防水等级，图04各大样外设防水层仅一道，不满足规定。

结构：未见勘察报告。

给排水：

1.各栋建筑面积>1500平方米的丙类厂房，应明确用途，以便判定要否设自动喷水灭火系统。

2.总平：由市政供水的消防给水引入管倒流防止器前宜设一室外消火栓。

电气：

1.各单体一层平面：线缆采用导管穿过建筑物外墙时，应采取止水措施，违反GB51348-2019，第8.3.7条。

2.4号-电施04：泵房应明确钢制防潮防腐电缆桥架其钢板厚不应小于1.5mm。

3.4号-电施05：消防泵房控制室未设置疏散出口标志。

暖通：排烟窗的计算面积13.8平方米与表格计算面积相差较大，应校核计算。

勘察：勘察依据中第（26）与（28）重复。

	4
	连城县城关第二中心小学2号教学楼建设项目
	连城县城关第二中心小学
	福建省唯冠工程设计有限公司
	福建岩土工程勘察研究院有限公司
	建筑：

1.说明2.7条应为第58号令。

2.每个防火分区应至少设置2个消防救援窗口。

结构：

1.施工图基础设计等级丙级与勘察报告基础设计等级乙级不相符。

2.轴心荷载作用时，基础底面的平均压力值应小于修正后到地基承载力特征值，本建筑基础多处不满足此规定。

3.闷顶层（1）轴的梁上隔墙荷载漏，荷载输入相差较大。

4.非上人屋面楼面活载0.5KPa可能不足，非上人屋面应按积水的可能深度确定屋面活荷载。

给排水：1.水-03：径流峰值控制的计算不符合规定，设计日降雨量应按常年最大24h降雨量确定，违反GB50400-2016第3.1.5条。

电气：

1.电施8：教室书写板板面平均照度不应低于500lx，照度均匀度不应低于0.8。

2.电施7-10：请核对走廊应急照明照度。

3.电施8：ALjs箱及平面图中教室后排空调未配电。

暖通：无

勘察：无

	5
	连城县农场品批发市场建设项目-城区综合农贸市场
	连城县住房和城乡建设局
	福建省唯冠工程设计有限公司
	中核大地生态科技有限公司
	建筑：

1.说明3.9条电梯层门的耐火极限不应低于2.0h，第3.13.5条有误。

2.楼梯2首层，净高不大于2.0m处未设置安全阻挡措施（GB55019-2021第2.2.5条）。

3.图26卫生间大样，无障碍坐便器抓杆为固定做法，不满足GB55019-2021第3.1.8条第1款的规定。

4.二层三层G轴，靠墙设置货架，造成消防救援窗口设置有误。

5.屋面采用结构找坡，应注意屋脊处周边栏板的防护高度。

6.一层消控室，D轴开门处未设置防水掩的技术措施。

结构：

1.未见勘察报告。

2.结构计算书货梯机房有部分楼面活载2.0KPa不满足规范要求。

3.非上人屋面楼面活载0.5KPa可能不足，非上人屋面应按积水的可能深度确定屋面活荷载。

给排水：

1.水-12/13：夹层自喷系统应与一层自喷系统分开，夹层应设水流指示器，违反GB50084-2017第6.3.1条。

2.水-17：本工程自喷系统应按中危险II级进行设计，违反GB50084-2017第3.0.2条。

3.水-04：集水坑排水管路缺抗震设计。

4.水-10：请注明一层用水点水压，并核会否超过0.2MPa。

电气：

1.电施41、43：不应采用蓄光型指示标志替代消防应急标志灯具，违反GB51309-2018，第3.2.1条第2款。

2.电施25：无障碍服务设施内供使用者操控的照明开关安装高度不详。 

3.电施45：光伏组件未设置高度不小于1800的遮拦或外护物以防人员触及。

暖通：配电间，电井等设排风措施应排出室外，违反GB50019-2015-6.3.1 。

勘察：无                     
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