连城县卫生健康局

2025年连城县第三季度城市

饮用水监测结果
为加强我县城区饮用水安全，根据省政府《福建省水污染防治行动计划工作方案》的要求以及《福建省城市用户水龙头水质监测工作方案》的精神，我局组织县疾控中心于2025年8月11日开展城市饮用水用户水龙头水质监测工作，2025年第三季度抽检水龙头水12份，合格12份，合格率100%。监测结果详见附表。

附件：连城县城市饮用水用户水龙头水质监测结果季报表。（表1、表2）

                     连城县卫生健康局 
2025年9月4日    
表1
	监测时间
	监测点
	监测点地址
	监测情况

	
	
	
	监测份数
	监测项目
	不合格项目
	合格份数
	监测合格率

	2025.8.11
	35082503601
	莲峰镇朱坊村七星岗路45号超大食品厂内
	1
	（共36项）细菌总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌；砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、氯酸盐、二氯乙酸、三氯乙酸、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、余氯、氨氮。
	
	1
	100%

	2025.8.11
	35082503602
	莲峰镇洪山村洪山加油站
	1
	
	
	1
	100%

	2025.8.11
	35082503603
	莲中南路76-5号宝龙广场
	1
	
	
	1
	100%

	2025.8.11
	35082503604
	莲峰镇莲中南路15号连城一中门卫室
	1
	
	
	1
	100%

	2025.8.11
	35082503605
	莲峰镇栗园社区石门湖路7号卫健局
	1
	
	
	1
	100%

	2025.8.11
	35082503606
	莲峰镇北大东路168号冠豸中学
	1
	
	
	1
	100%

	2025.8.11
	35082503607
	莲峰镇西康村张坑村1号城关派出所
	1
	
	
	1
	100%

	2025.8.11
	35082503608
	莲峰镇莲西南路63号
	1
	
	
	1
	100%

	2025.8.11
	35082503609
	莲峰镇鹧鸪村西台路2号连城二中宿舍
	1
	
	
	1
	100%

	2025.8.11
	35082503610
	莲峰镇新莲路21号连城县政府食堂
	1
	
	
	1
	100%

	2025.8.11
	35082503611
	莲峰镇李彭村连宁路81号
	1
	
	
	1
	100%

	2025.8.11
	35082503612
	莲峰镇南前村莲西南路155号疾控中心1楼
	1
	
	
	1
	100%
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表2

连城县城市饮用水用户水龙头水质监测结果季报表 

      （第三季度）
	序号
	指标
	限值
	监测值
	检测指标合格率（%）
	备注

	
	
	
	最大值
	最小值
	
	

	1
	总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL)
	不得检出
	未检出
	未检出
	100
	

	2
	耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL)
	不得检出
	-
	-
	-
	

	3
	大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL)
	不得检出
	未检出
	未检出
	100
	

	4
	菌落总数(CFU/mL)
	100
	2
	未检出
	100
	

	5
	砷(mg/L)
	0.01
	〈0.001
	〈0.001
	100
	

	6
	镉(mg/L)
	0.005
	〈0.0005
	〈0.0005
	100
	

	7
	铬（六价）(mg/L)
	0.05
	〈0.004
	〈0.004
	100
	

	8
	铅(mg/L)
	0.01
	〈0.001
	〈0.001
	100
	

	9
	汞(mg/L)
	0.001
	〈0.0001
	〈0.0001
	100
	

	10
	硒(mg/L)
	0.01
	-
	-
	-
	

	11
	氰化物(mg/L)
	0.05
	〈0.002
	〈0.002
	100
	

	12
	氟化物(mg/L)
	1.0
	0.247
	  0.105         
	100
	

	13
	硝酸盐（以N计）(mg/L)
	10
	3.51
	   0.667
	100
	

	14
	三氯甲烷(mg/L)
	0.06
	0.0166
	0.00817
	100
	

	15
	二氯一溴甲烷(mg/L)
	0.06
	0.00533
	0.000378
	100
	

	16
	一氯二溴甲烷(mg/L)
	0.1
	0.00103
	0.00011
	100
	

	17
	三溴甲烷(mg/L)
	0.1
	〈0.000041
	〈0.000041
	100
	

	18
	三卤甲烷(mg/L)
	1
	0.3593
	0.2083
	100
	

	19
	亚氯酸盐(mg/L)
	0.7
	-
	-
	
	

	20
	氯酸盐(mg/L)
	0.7
	 〈0.05
	〈0.05
	100
	

	21
	二氯乙酸(mg/L)
	0.05
	〈0.01
	〈0.01
	100
	

	22
	三氯乙酸(mg/L)
	0.1
	〈0.01
	〈0.01
	100
	

	23
	色度（铂钴色度单位）
	15
	〈5
	〈5
	100
	

	24
	浑浊度（NTU）
	1
	〈0.5
	〈0.5
	100
	

	25
	臭和味
	无异臭、异味
	无异臭、异味
	无异臭、异味
	100
	

	26
	肉眼可见物
	无
	无
	无
	100
	

	27
	pH
	6.5～8.5
	7.22
	6.79
	100
	

	28
	铝(mg/L)
	0.2
	0.01
	〈0.008
	100
	

	29
	铁(mg/L)
	0.3
	0.161
	〈0.05
	100
	

	30
	锰(mg/L)
	0.1
	〈0.05
	〈0.05
	100
	

	31
	铜(mg/L)
	1.0
	〈0.05
	〈0.05
	100
	

	32
	锌(mg/L)
	1.0
	0.187
	〈0.05
	100
	

	33
	氯化物(mg/L)
	250
	6.73
	    4.31
	100
	

	34
	硫酸盐(mg/L)
	250
	6.84
	2.03
	100
	

	35
	溶解性总固体(mg/L)
	1000
	  96.8
	34.5
	100
	

	36
	总硬度（以CaCO3计）(mg/L)
	450
	82.7
	15.7
	100
	

	37
	耗氧量(mg/L)
	3
	0.44
	0.11
	100
	

	38
	挥发酚类(mg/L)
	0.002
	-
	-
	-
	

	39
	阴离子合成洗涤剂(mg/L)
	0.3
	-
	-
	-
	

	40
	余氯(mg/L)
	≥0.05
	0.32
	0.05
	100
	

	41
	二氧化氯(mg/L)
	≥0.02
	--
	--
	--
	

	42
	氨氮(mg/L)
	0.5
	0.08
	0.04
	100
	



 


