
附件

连城县2024年住建领域火灾安全隐患排查整治表
	序号
	市、县、区
	涉及企业、项目
	隐患情况
	建设单位
	整改措施
	整改责任单位（部门）
	整改进展
	整改时间

	1
	连城
	年产100万套健身器材生产项目（二期）
	抽查洗车设备漏电保护器，发现漏电保护器参数不符合要求且极数不匹配
	福建康莱宝运动用品有限公司
	及时更换漏电保护器
	台州和源建设有限公司
	已整改
	1月10日

	2
	连城
	连城工业园区姑田片区配套基础设施建设项目（一期）
	抽查发现模板堆放区未配置灭火器1处
	福建连城豸龙旅游集团有限公司
	及时配备灭火器
	福建鑫舜建设有限公司
	已整改
	1月17日

	3
	连城
	新泉红色教育研学基地
	抽查发现堆放区未配灭火器
	龙岩市全景旅游开发有限公司
	及时配备灭火器
	福建省五建建设集团有限公司
	已整改
	1月30日

	4
	连城
	年产600吨高氯酸锂新能源
	1.配电房未配备灭火器
2.抽查发现现场无动火作业记录及台账；无动火作业审批记录
3.消防尾水收集池四周未进行临边防护；水池四周未进行临边防护
	福建申德光伏系统有限公司
	1.配备灭火器
2.完善动火作业审批和台账
3.水池四周设置临边防护
	福建省泰有米建设工程有限公司
	已整改
	3月22日

	5
	连城县
	年产100万套健身器材生产项目（二期）
	发现配电设施旁灭火器缺失1处
	福建康莱宝运动用品有限公司
	及时配备灭火器
	台州和源建设有限公司
	已整改
	4月2日

	6
	连城县
	连城县莲峰镇莲北社区居家养老服务中心
	模板堆放区未放置灭火器（2处）
	连城县莲峰镇莲北社区居家养老服务中心
	及时配备灭火器
	福建博古恒发建设发展有限公司
	已整改
	5月10日

	7
	连城县
	连城东燃生物质能供热有限公司综合楼
	堆放区未配备灭火器
	连城东燃生物质能供热有限公司
	及时配备灭火器
	福建新濠建设发展有限公司
	已整改
	5月17日

	8
	连城县
	科明村综合服务中心（一期）
	堆放区未配备灭火器
	连城县赖源乡科明村民委员会
	及时配备灭火器
	福建岩前建设工程有限公司
	已整改
	5月17日

	9
	连城县
	连城锂电池产业园基础设施建设项目三号厂区（二期）
	堆放区未配备灭火器
	连城县工贸发展有限公司
	及时配备灭火器
	福建省宏旺建设有限公司
	已整改
	6月17日

	10
	连城县
	连城县职业技术教育实训基地建设项目（西城分部教学楼）
	返现堆放区未配备灭火器
	连城县教育局
	及时配备灭火器
	福建恒声建设集团有限公司
	已整改
	7月17日

	11
	连城县
	连城县百沐康养生馆二次装修工程
	发现堆放区配备灭火器少于2具（2处）
	连城县百沐康养生馆（个体工商户）
	及时配备灭火器
	福建豸兴建设工程有限公司
	已整改
	8月7日

	12
	连城县
	连城广大福商务酒店
	抽查电工作业人员无特种作业证件
	连城广大福商务酒店
	更换具有特种作业资质电工作业人员
	连城广大福酒店管理有限公司
	已整改
	8月9日

	13
	连城县
	年产10000吨薯类系列加工休闲食品项目（三期）
	部分配电箱杂物未及时清理
	福建沣沣食品有限公司
	及时清理配电箱杂物
	福建铭优建设有限公司
	已整改
	8月21日

	14
	连城县
	连城锂电池产业园基础设施建设项目三号厂区（二期）
	抽查发现配电箱旁灭火器失效一（1处）
	连城县工贸发展有限公司
	及时更换失效灭火器
	福建省宏旺建设有限公司
	已整改
	8月27日

	15
	连城县
	连城县区域养老服务中心建设项目
	现场配电器灭火器数量少于2具
	连城县民政局
	及时配足灭火器
	福建省宏旺建设有限公司
	已整改
	8月29日

	16
	连城县
	东城印象小区
	模板堆放区漏设灭火器1处
	福建悦勤置业有限公司
	及时配备灭火器
	福建启悦建设工程有限公司
	已整改
	10月23日

	17
	连城县
	连城县智慧体育公园建设项目（一期）一儿童乐园
	总配电房未安装防爆灯
	连城县文化体育和旅游局
	及时安装防爆灯
	中工建设集团（福建）有限公司
	已整改
	10月25日

	18
	连城县
	连城智选假日酒店装修工程
	办公用房未配备灭火器
	福建省连城创想大酒店管理有限公司
	办公用房及时配备灭火器
	厦门同旺达装饰工程有限公司
	已整改
	11月1日

	19
	连城县
	连城县贸源液化石油气有限公司燃气供应站
	1.灭火器无检查记录表
2.可燃气体报警器未年检
3.部分电气设备未符合防爆要求
4.“严禁烟火”防火警示标志模糊
5.瓶库自然通风口有效面积不够
	连城县贸源液化石油气有限公司
	1.添加灭火器检查记录表
2.可燃气体报警器进行年检
3.更换符合防爆要求电气设备
4.更换“严禁烟火”防火警示标志
5.增加瓶库自然通风口有效面积
	连城县贸源液化石油气有限公司
	已整改
	2月2日

	20
	连城县
	连城县鹏翔液化石油气有限责任公司燃气供应站
	1.灭火器无检查记录表
2.可燃气体报警器未年检
3.部分电气设备未符合防爆要求
4.“严禁烟火”防火警示标志模糊
	连城县鹏翔液化石油气有限责任公司
	1.添加灭火器检查记录表
2.可燃气体报警器进行年检
3.更换符合防爆要求电气设备
4.更换“严禁烟火”防火警示标志
	连城县鹏翔液化石油气有限责任公司
	已整改
	2月2日

	21
	连城县
	连城县蓝天液化石油气有限公司燃气供应站
	1.灭火器无检查记录表
2.可燃气体报警器未年检
3.部分电气设备未符合防爆要求
4.“严禁烟火”防火警示标志模糊
	连城县鹏翔液化石油气有限责任公司
	1.添加灭火器检查记录表
2.可燃气体报警器进行年检
3.更换符合防爆要求电气设备
4.更换“严禁烟火”防火警示标志
	连城县鹏翔液化石油气有限责任公司
	已整改
	2月2日

	22
	连城县
	连城县贸源液化石油气有限公司汇豪供应站
	瓶库内灭火器过期一具
	连城县贸源液化石油气有限公司
	更换失效灭火器
	连城县贸源液化石油气有限公司
	已整改
	3月13日

	23
	连城县
	连城县蓝天液化石油气有限公司城区供应站
	瓶库内灭火器巡检记录表丢失
	连城县蓝天液化石油气有限公司
	添加灭火器检查记录表
	连城县蓝天液化石油气有限公司
	已整改
	3月13日

	24
	连城县
	连城县鹏翔液化石油气有限责任公司
	1.生产区没有消防通道、逃生路线等路面标识
2.生产区露天堆放钢瓶
	连城县鹏翔液化石油气有限责任公司
	1.生产区已标识逃生路线
2.已清空生产区堆放的钢瓶
	连城县鹏翔液化石油气有限责任公司
	已整改
	4月20日

	25
	连城县
	连城县弘华燃气有限公司
	小区内车行道两处燃气管埋置深度不够
	连城县弘华燃气有限公司
	对燃气管线采取防护措施
	连城县弘华燃气有限公司
	已整改
	7月26日

	26
	连城县
	连城县鹏翔液化石油气有限责任公司宣和供应站
	灭火器未及时检查
	连城县鹏翔液化石油气有限责任公司
	按要求及时检查并正确填写检查记录
	连城县鹏翔液化石油气有限责任公司
	已整改
	8月30日

	27
	连城县
	连城县蓝天液化石油气有限公司
	1.部分安全警示标识破损
2.部分管道流向标识缺失
	连城县蓝天液化石油气有限公司
	1.更换安全警示标识
2.添加管道流向标识
	连城县蓝天液化石油气有限公司
	已整改
	10月19日

	28
	连城县
	连城县弘华燃气有限公司
	1.安全警示标识破损
2.管道流向标识破损
3.压力表上下限标识缺失
	连城县弘华燃气有限公司
	1.重新更换安全警示标识
2.添加管道流向标识
3.补充压力表上下限标识
	连城县弘华燃气有限公司
	已整改
	10月19日

	29
	连城县
	连城县鹏翔液化石油气有限责任公司良福供应站
	灭火器未及时检查
	连城县鹏翔液化石油气有限责任公司
	及时检查灭火器
	连城县鹏翔液化石油气有限责任公司
	已整改
	10月30日




